通环辐评〔2020〕23号

新上APP如东年产78万吨高档生活用纸项目新建220kV降压站工程环境影响报告表的批复

金红叶纸业（南通）有限公司：

你单位报送的由南京普环电力科技有限公司编制的《新上APP如东年产78万吨高档生活用纸项目新建220kV降压站工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：

一、根据《报告表》评价结论，在落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，项目建设具备环境可行性。从环境保护角度考虑，我局同意建设新上APP如东年产78万吨高档生活用纸项目新建220kV降压站工程，该项目位于南通市如东县境内，建设内容为：

新建一座220kV降压变电站，本期新建2台主变压器，容量为2×65MVA，远期主变共3台，容量为2×65MVA+

1×100MVA，主变户外布置。电压等级为220/35kV。220kV进线间隔2回（电缆进线），35kV出线15回（电缆出线），220kV配电装置采用户内GIS布置，本期建设35kV电容器2×（10+6.5）Mvar，35kV电抗器2×2 Mvar。

本工程的总投资为6000万元，其中环保投资约30万元，占总投资额的0.50%。

二、在工程设计、建设和运行中应认真落实《报告表》所提出的辐射污染防治和安全管理措施，并做好以下工作：

（一）严格执行环保要求和设计标准、规程，优化设计方案，工程建设应符合项目所涉及区域的总体规划。

（二）加强施工期环境保护，落实施工过程中各项污染防治措施，尽量减少土地占用和对植被的破坏，施工结束后及时做好植被恢复工作，防止水土流失，将施工对环境的影响程度降到最低。

（三）工程运行后产生的工频电场、工频磁场对周围环境的影响须确保满足工频电场强度不大于4000V/m、工频磁感应强度不大于100μT控制限值。

（四）220降压站须选用低噪声设备。降压站厂界环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-

2008）3类标准，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。

（五）220降压站设置化粪池，运行人员产生的生活污水经处理后排入金红叶纸业（南通）有限公司污水处理站。降压站设置事故油池，事故油排入事故油池，事故油由有资质的单位回收处理，并需办理相关环保手续。降压站运行更换下的废旧蓄电池由运营单位统一收集送至有资质的单位处理，并需办理相关环保手续，严格禁止废旧蓄电池随意堆放。

（六）工程投入运营后应加强环保设施的日常管理与维护，确保环保设施正常运行；做好电磁环境、声环境的日常监测工作。

（七）做好电磁辐射环境影响相关的科普知识的宣传工作，会同当地政府及其有关部门对居民进行必要的解释、说明。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目试运行时，须按要求做好竣工环保验收。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》和本批复送南通市如东生态环境局，并接受其监督检查。

四、本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环保措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。

南通市生态环境局

2020年10月15日