### 2021年7月7日拟对输变电项目环评文件作出审批意见的公示

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环评机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 | 建设单位或地方政府作出的相关环保承诺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阿里巴巴江苏云计算数据中心南通综保B区江海项目220千伏配套输变电工程 | 南通市经济技术开发区境内 | 阿里巴巴江苏信息科技有限公司 | 江苏嘉溢安全环境科技服务有限公司 | （1）220kV阿里B变新建工程 本期规模4×80MVA（1#、2#、5#、6#）+2×60MVA（3#、4#），远景不变，主变户内布置；220kV出线本期2回（新丰1 回、海亚1 回），远景不变，出线均为电缆出线。每台80MVA主变配置2组8Mvar电容器，每台60MVA主变配置2组6Mvar电容器。 （2）220kV配套线路 ①海亚~阿里B变220kV线路工程：起于已建220kV海亚变预留间隔至220kV阿里B变止，线路路径长度约6.54km，均为单回电缆。 ②新丰~阿里B变220kV线路工程：起于已建500kV 新丰变220kV间隔至拟建220kV阿里B变，线路路径长度约7.85km，均为单回电缆。新建电缆线路选用YJLW03-127/220-1200mm2交联聚乙烯绝缘（XLPE）单芯铜导体电缆。 | （一）严格执行环保要求和设计标准、规程，优化设计方案，工程建设应符合项目所涉及区域的总体规划。 （二）加强施工期环境保护，落实施工过程中各项污染防治措施，尽量减少土地占用和对植被的破坏，施工结束后及时做好植被恢复工作，防止水土流失，将施工对环境的影响程度降到最低。 （三）工程运行后对环境敏感目标处须确保满足工频电场强度不大于4000V/m、工频磁感应强度不大于100μT控制限值。 （四）220kV阿里B变须选用低噪声设备。厂界环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。 （五）220kV阿里B变设置化粪池，值班人员产生的少量生活污水经化粪池处理后接入市政污水管网，排入南通市经济技术开发区污水处理厂处理。变电站设置事故油池，事故油排入事故油池，事故油由有资质的单位回收处理，并需办理相关环保手续。变电站运行更换下的废旧蓄电池由运营单位统一收集送至有资质的单位处理，并需办理相关环保手续，严格禁止废旧蓄电池随意堆放。 （六）工程投入运营后应加强环保设施的日常管理与维护，确保环保设施正常运行；做好电磁环境、声环境的日常监测工作。 （七）做好电磁辐射环境影响相关的科普知识的宣传工作，会同当地政府及其有关部门对居民进行必要的解释、说明。 | 无 | 建设单位承诺，将按照环评提出的相关要求实施项目建设，确保落实各项污染防治措施。 |
| 经审议，我局拟对上述环境影响评价文件做出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，维护公众环境权益，现将环境影响评价文件的基本情况予以公告。公示期：2021年7月7日－2021年7月13日。 联系电话及传真：0513－59002831 通讯地址：南通市崇文路2号，南通市生态环境局，邮编226007。 听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以上拟作出的环境影响评价文件批复决定要求听证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |